| ИБП LANCHES L900Pro-H RT 3/1 10kVA | Двойное преобразование ¦OnLine¦ |
| --- | --- |

|  |  |  |  | Описание Модель L900Pro-H RT 3/1 10kVA это источник бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения, рассчитанный на подключение внешних аккумуляторов Конструктивно ИБП монтируется в стойку 19" Широкий диапазон входного напряжения 190 – 478 В . обеспечивает продолжительный срок службы АКБ в "суровых" условиях эксплуатации сводя к минимуму количество переходов ИБП в автономный режим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Панель управления Вращающийся дисплей, кнопки управления ИБП, индикация режимов и параметров работы ИБП выполнена на ЖК-дисплее (LСD). Показывает работу нагрузки, режим работы от батарей, частоту, неисправность ИБП. |  |  | Область применения Коэффициент выходной мощности 1, обеспечивает высокий уровень надежности и защиты ИТ-систем, телекоммуникационного оборудования, кассовых аппаратов, рабочих станций, серверов, систем сетевого резервирования и периферийных устройств. |
| Особенности - Коэффициент мощности на выходе 1,0 - Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99 - Высокая эффективность 95% (до 98% в режиме ECO) - Усовершенствованная цифровая параллельная технология - Широкий диапазон входного напряжения (190 ~ 478 В) и частотный диапазон (40 ~ 70 Гц) - Частота 50/60 Гц, автоматическое определение - Два режима преобразования частоты: вход 50 Гц / выход 60 Гц или вход 60 Гц / выход 50 Гц - Отдельный вход байпаса |  |  | Батареи Гибкая конфигурация батареий (настраиваемые батареи 16 - 20 шт.) Зарядное устройство с цифровым управлениемВысокий зарядный ток (макс. 10 А)Интеллектуальное управление батареями, автоматическое управление плавающим / выравнивающим зарядом, управление бездействием зарядного устройства, увеличение срока службы батареи на 50% |  |

https://upslanches.ru

| Модель | L900Pro-H RT 3/1 10kVA |
| --- | --- |
| Полная мощность, ВА | 10000 |
| Активная мощность, Вт | 10000 |
| Эффективность системы | Более 94%; в режиме ECO 98% |
| Время автономии | Зависит от емкости подключенных батарей |
| Габариты ИБП / упаковки (ШхГхВ), мм | 440 × 650 × 88 / 514 x 696 x 168 |
| Вес нетто / брутто, кг | 17 / 19 |
| Стандартная комплектация | Диск с программным обеспечением Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10, кабель USB для локального мониторинга, подставки для вертикальной установки, кабель питания, кабель для подключения батарей, EPO, руководства пользователя на английском и русском языках, паспорт |
| Опции | RS232 (стандарт), USB/ RS485/ сухие контакты/SNMP / температурная компенсация батареи |
| Вход |  |
| Напряжение / входное подключение | 3/1: 380/400/415 В 3 фазы + нейтраль + заземление (клеммная колодка) |
| Диапазон напряжения, В | (190~304) ±5 В при нагрузке 50%; (305~478) ±5 В при нагрузке 100% |
| Коэффициент входной мощности | не менее 0,99 |
| Входная частота, диапазон | 40 / 70 Гц (автоматическое определение), 40~70 ±0,5% |
| Выход |  |
| Устанавливаемое напряжение / подключение нагрузки | 208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 В / 1 фаза + нейтраль + заземление |
| Точность выходного напряжения | ±1% |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Искажения выходного напряжения (THDv) | не более 1% (при линейной нагрузке); не более 3% (при 100% нелинейной нагрузке) |
| Крест-фактор выходного тока | 3:1 (максимум) |
| Выходная частота | Синхронизирована с внешней сетью. При работе от батарей: 50/60 ± 0,1 Гц |
| Перегрузочная способность инвертера | Нагрузка 102~110% - переход в байпас через 10 мин; 110~125% - через 1минуту; 125% - 150% - через 30с |
| Батареи |  |
| Напряжение DC шины, В | 192 (либо 240) |
| Количество батарей | 16шт х 12 В либо 20шт х 12 |
| Ток зарядки, А | По умолчанию 1 А, для блока батарей 3U опционально 5/10 А – под внешние АКБ |
| Прочее |  |
| Стандарты | EN62040-1-1, IEC62040-2, IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Suege), IEC62040-2 (Class B) |
| Уровень шума | ≤ 58 дБ (1 метр) |
| Рабочая температура | 0-40°С |
| Влажность | 0-95% без конденсата |

https://upslanches.ru